**Betjeningsinstruks Previdia MAX brannsentral**

**PREALARM: Varsel om at det er detektert en Brannalarm i systemet. Alarmering vil ved Prealarm foregå lokalt i forhåndsdefinerte områder. Dersom ikke Prealarmen blir kontrollert for årsak, og tilbakestilt innen forsinkelsestiden på 5 minutter er utløpt, starter alarmeringen i hele bygget Dersom årsak til alarm er reell, aktiver nærmeste Manuelle Melder.**

**ALARM: Varsel om at det er aktivert en Brannalarm i systemet. Ved Alarm starter alarmering i hele bygget.**

**Manuelle meldere starter direkte Alarm.**

**Ved alarm vil dette overføres til 110 sentral**

**AVSTILL: For å stoppe Alarmering når situasjon er under kontroll: Drei nøkkel på brannsentral, trykk “AVSTILL”.**

**Gul lampe tenner for å indikere at alarmen er avstilt.**

**Akustisk varsling vil opphøre kort tid etter avstill er trykket.**

**Drei nøkkel på brannsentral, trykk “TILBAKESTILL”**

**Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstill før tilbakestill**

Den interne summeren i panelet kvitteres ut ved å trykke på SUMMER knappen

****

Ved feilmelding vil årsak vises i display og feillampe lyse fast.

Dersom feillampe blinker er feilen rettet opp og panelet kan tilbakestilles.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Adresse Strandveien 2f, 3050 Mjøndalen. [www.nortek.st](http://www.nortek.st/) Utgave mai 2020, versjon 003 |