## Forside
Her har vi laget et hjelpeverktøy for deg som skal beregne strømtrekk på sløyfer og det totale strømtrekk i en Previdia Max sentral.
Ark "Sløyfe" tar for seg strømtrekkberegning på sløyfene når sentralen er i alarm. Du beregner 1 og 1 sløyfe her.
Dette arket kan du bruke når du skal beregne strømtrekk på sløyfer tilkoblet SmartLoop, Previdia Compact og Previdia Max.
Det er lagt inn en hjelpetekst på alle redigerbare
celler som beskriver hvilke verdier som skal legges
inn. Celler som ikke er relevant, lar du stå åpne.
Det er ikke nødvendig å skrive "0".
Når alle relevante verdier er lagt inn, vil regnearket automatisk beregne det totale strømtrekket på sløyfen ved ALARM.
Ved bruk av Previdia Compact eller Previdia Max, er det mulig å alternere varslingsorganer tilkoblet sløyfa.
Regnearket beregner også sløyfespenning og vil beskjed om sløyfespenningen blir for lav.
Ark "Previdia Max" tar for seg strømtrekkbergning totalt for hele sentralen og vil beregne antal Precabinetter.
Det er lagt inn en hjelpetekst på alle redigerbare
celler som beskriver hvilke verdier som skal legges
inn. Celler som ikke er relevant må være blanke.
Du kan ikke skrive "0" da arket også teller moduler.
Strømtrekk på sløyfer legges inn med verdi A.
Beregn strømtrekk på sløyfene i Ark "Sløyfe" og legg verdiene i ark "Previdia Max"

## Sløyfe
|  | Strømtrekk OK | 512.492 | m | Kabellengde
Maksimal sløyfelengde | 512.492 |  | 4 | Ω | Resistansen
Spenning | 27.4 | 0.446 | 1.784 | ΔV | Spennigsfallet
Tversnitt | 1 |  | 0.446 | A | Strømtrekk | 0.42 | 0.026 | 0.446
Sokkelsummer ISB1011 | 0 |  | 25.616 | V | Sløyfespenning
Sløyfesirene ES2011 |  | Sløyfespenning ok | 0.79566 | P | Effekt i kabel
Sløyfesirene / flash ES2021 |  |  | 11.4247 | P | Nytteeffekt
Sokkelsummer / flash ISB2021 | 20 | 25.616 | 1.096 | V | ΔUMax
Hush EM600 |  |  | 8 | V | Maks spenningsfall
Addresser på sløyfa | 100 |  | 17.9372 | Ω | Maks R
Kableresistans | 4 |  | 0 | A | ISB1011 | 0.005
|  |  | 0 | A | ES2011 | 0.005
|  |  | 0 | A | ES2021 | 0.021
|  |  | 0.42 | A | ISB1021 | 0.021
|  |  | 0 | A | EM600 | 0.006
|  |  | 0.026 | A | Detektorer | 0.0002
Dette er et lite programm for beregning av brannsløyfer tilkoblet SmartLoop og Previdia
Skriv inn verdiene i cellene til høyre for de elementene som er ønskelig å ha på sløyfen. Celler som ikke er relevante kan du la stå åpne. Det er ikke nødvendig å skrive "0".
Det er i tillegg lagt inn en beskrivesle av hva som legges inn i hver celle.
Beskrivelsen vil komme opp i eget vindu ved å holde musepekeren over cellen som er markert med rødt hjørne.
Note on C6: Bruker: Legg inn tversnitt på sløyfekabel Bruk piltastene eller skriv inn manuelt
Note on C7: Bruker: Antall sokkelsummere på sløyfa Bruk piltastene eller skriv inn manuelt
Note on C8: Bruker: Antall sløyfesirener på sløyfa Bruk piltastene eller skriv inn manuelt
Note on C9: Bruker: Antall sløyfesirener m/falsh på sløyfa Bruk piltastene eller skriv inn manuelt
Note on C10: Bruker: Antall sokkelsummere m/ Flash på sløyfa Bruk piltastene eller skriv inn manuelt
Note on C12: Bruker: Totale antall av detektorer på sløyfa Bruk piltastene eller skriv inn manuelt
Note on C13: Bruker: Denne cellen er låst og kan ikke endres manuelt. Ved å legge inn kabellengde og tversnitt, vil resistansen komme opp her

## Klokkekurs
[11 empty] | Totaleffekt | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Kurs 6 | Kurs 7 | Kurs 8
Type | Beskrivelse | Forbruk | Antall kurs 1 | Antall kurs 2 | Antall kurs 3 | Antall kurs 4 | Antall kurs 5 | Antall kurs 6 | Antall kurs 7 | Antall kurs 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS1011 | Summer tak | 0.005 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS1021 | Summer/flash tak | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS2011 | Sirene vegg | 0.005 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS2021 | Sirene/flash vegg | 0.021 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
ISC010E | Klokkesirene | 0.02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISS021 | Sirene skilt | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISS022 | Sirene/flash skilt | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511-098L | Sirene/flash tak | 0.037 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strøm (A) | Maksimal kabellengde |  | Strøm (A) | Ohm kabel | Spenningsfall |  |  | mm2 i kabel
Kurs 1 | 0.4 | 571.4286 |  | 0.4 | 20 | 8 |  |  | 1 |  |  | Spenning | Strøm | Maksimal spenningsfall |  | Maksimal R | Ikmin 24V | IK min 20V
Kurs 2 | 0.4 | 571.4286 |  | 0.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | Kurs 1 | 27.4 | 0.4 | 8 |  | 20 | 1.37 | 0.9
Kurs 3 | 0.4 | 571.4286 |  | 0.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | Kurs 2 | 27.4 | 0.4 | 8 |  | 20 | 1.37 | 0.9
Kurs 4 | 0.4 | 571.4286 |  | 0.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | Kurs 3 | 27.4 | 0.4 | 8 |  | 20 | 1.37 | 0.9
Kurs 5 | 0.4 | 571.4286 |  | 0.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | Kurs 4 | 27.4 | 0.4 | 8 |  | 20 | 1.37 | 0.9
Kurs 6 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Kurs 5 | 27.4 | 0.4 | 8 |  | 20 | 1.37 | 0.9
Kurs 7 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Kurs 6 | 27.4 | 0 | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Kurs 8 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Kurs 7 | 27.4 | 0 | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | Kurs 8 | 27.4 | 0 | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | Totaleffekt | Kurs 1: 2
Lengde
[11 empty] | kurs 1 | Kurs 1: 571.4286
[11 empty] | kurs 2 | Kurs 1: 571.4286
[11 empty] | kurs 3 | Kurs 1: 571.4286
[11 empty] | kurs 4 | Kurs 1: 571.4286
[11 empty] | kurs 5 | Kurs 1: 571.4286
kurs 6
kurs 7
kurs 8
Dette arket vil beregne den maksimale kabellengden for klokkekurser basser på antall varslingsorganer og kabeltversnitt
1. Legg inn det aktuelle antall varslingorganer i de blå cellene for de respikitve kursene.
2. Legg inn kabeltversnitt som skal benyttes til klokkekursen
3. Den maksimale kabelengden for klokkekursen vises i de gule cellene

## Previdia Max
Type |  | Bergnet strømtrekk | Type |  | Antall | Type |  | Antall |  | Antall |  | Antall |  | Antall |  | Antall
IFM2L | Sløyfe nr.1 | 0.038 | IFM4R | Modul 1 |  | IFM4IO | Modul 1 | 20 | IFMDIAL |  | IFM16IO |  | IFMNET |  | IFMLAN
| Sløyfe nr.2 | 0.004 |  | Modul 2 |  |  | Modul 2 | 20
| Sløyfe nr.3 | 0.026 |  | Modul 3 |  |  | Modul 3 | 1
| Sløyfe nr.4 | 0.019 |  | Modul 4 |  |  | Modul 4
| Sløyfe nr.5 | 0.07 |  | Modul 5 |  |  | Modul 5
| Sløyfe nr.6 | 0.019 |  | Modul 6 |  |  | Modul 6
| Sløyfe nr.7 | 0.019 |  | Modul 7 |  |  | Modul 7
| Sløyfe nr.8 | 0.019 |  | Modul 8 |  |  | Modul 8
| Sløyfe nr.9 | 0.019 |  | Modul 9 |  |  | Modul 9
| Sløyfe nr.10 | 0.019 |  | Modul 10 |  |  | Modul 10
| Sløyfe nr.11 | 0.019 |  | Modul 11 |  |  | Modul 11
| Sløyfe nr.12 | 0.019 |  | Modul 12 |  |  | Modul 12
| Sløyfe nr.13 | 0.019 |  | Modul 13 |  |  | Modul 13
| Sløyfe nr.14 | 0.019 |  | Modul 14 |  |  | Modul 14
| Sløyfe nr.15 | 0.019 |  | Modul 15 |  |  | Modul 15
| Sløyfe nr.16 | 0.019 |  | Modul 16 |  |  | Modul 16
| Moduler | Maximalt antall moduler pr sentral
[8 empty] | Antall PRECAB |  |  | 1
| IFM2L | 8 | [14 empty] | IFM2L | 0.366
| IFM4R | 16 | [14 empty] | IFM4R | 0 | 0.08 | 0
| IFM4IO | 16 | [14 empty] | IFM4IO | 1.64 | 0.04 | 41
| IFMDIAL | 1 | [14 empty] | IFMDIAL | 0 | 0.25
| IFM16IO | 4 | [14 empty] | IFM16IO | 0 | 0.025
| IFMNET | 1 | [14 empty] | IFMNET | 0 | 0.06
| IFMLAN | 1 | [14 empty] | IFMLAN | 0 | 0.045
| IFMEXT | 24 | [15 empty] | 2.006
[17 empty] | IFM2L |  |  | 8 | 16
[17 empty] | IFM4R |  |  | 0
[17 empty] | IFM4IO |  |  | 3
[17 empty] | IFMDIAL |  |  | 0
[17 empty] | IFM16IO |  |  | 0
[17 empty] | IFMNET |  |  | 0
[17 empty] | IFMLAN |  |  | 0
11
[19 empty] | Precab strøm | 0
[19 empty] | Precab modul | 1
0
1
1
Dette er et programm for å beregne antall PRECAB, som er
et utvidelseskabinett med ekstra strømforsyning. Hver PRECAB
gir ytterligere 4A tilgjengelig strøm.
Skriv inn verdiene i cellene til høyre for de elementene som
er ønskelig å ha på sløyfen. Celler som ikke er relevante må
være blanke. Du må ikke skrive "0" da arket også teller antall
moduler
Det er i tillegg lagt inn en beskrivesle av hva som legges inn
i hver celle. Beskrivelsen vil komme opp i eget vindu
ved å holde musepekeren over cellen som er markert med
rødt hjørne.
Note on C4: Christopher Teigstad: Legg inn verdi i mA Maksimalt 0,500
Note on F4: Christopher Teigstad: Legg inn antall utganger som er i bruk pr modul Antall kan være mellom 0-4
Note on I4: Christopher Teigstad: Legg inn antall sirener tilkoblet pr kort. Maksimalt 20 sirener pr. utgang
Note on K4: Christopher Teigstad: Det kan kun være 1 IFMDIAL pr sentral
Note on M4: Christopher Teigstad: Det kan kun være 4 IFM16IO pr sentral
Note on O4: Christopher Teigstad: Det kan kun være 1 IFMNET pr sentral
Note on Q4: Christopher Teigstad: Det kan kun være 1 IFMLAN pr sentral

## Aspirasjon
Valg av strømforsyning |  | Valg av aspirasjonsdetektor
SPS24060 | SPS24160 | ASD 531
1 | 0 | ASD 532 |  | normal | alarm | batteri |  | antall | forbruk standby | forbruk alarm | Resultat
Resultat |  | ASD 533 |  | 75 | 80 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28
OK |  | ASD 535-1 |  | 100 | 115 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ASD 535-2 |  | 130 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ASD 535-3 | 1 | 260 | 295 |  |  | 0 | 0 | 0
Antall timer | 28 | ASD 535-4 |  | 290 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 260 | 310 |  |  | 1 | 260 | 310
|  |  |  | 290 | 385 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7.5 |  | 260 | 310
Dette regnearket vil beregne batterikapasiteten til strømforsyningen, bassert på type og antall aspirasjonsdetektoren du ønker pr strømforyning. Utregningen basserer seg på NS 3960 6.8 Kraftfosyning, som sier at batterikapasiteten skal etter at den primære kraftforsyningen har falt bort, alltid være tilstrekkelig til a
drive anlegget i 24 timer og deretter i 30 minutter i alarm.
For anlegg som er tilknyttet alarmmottak med garantert responstid ved feilsignal, skal batterikapasiteten beregnes slik at den er i stand til a drive anlegget i 12 timer og i 30 minutter i full alarm etter det.
- Valg av strømforsyning: Skriv tallet "1" i ruten under aktuell strømforsyning
- Valg av aspirasjonsdetektor: legg inn antall enheter for aktuell detektor
- Resultat: Avgis om du har tilstrekkelig batterikapasitet.
- Antall timer: Her vises antall timer batterien vil holde drift i i detektorene, og
deretter 30 minutter i alarm.