Kontroll journal – Nødlys

ettersyn- og vedlikehold instruks. (v 1.06)

Riktig vedlikehold sørger for at alt fungerer som forutsatt som forutsatt og forebygger uønskede hendelser.

Kontroll journal – Nødlys Desentralisert

ettersyn- og vedlikehold instruks. (v3)

Riktig vedlikehold forebygger uønskede hendelser og sørger for at alt fungerer som forutsatt

Desentralisert	Nødlys

Loggføring av kontroll, ettersyn og vedlikehold av Nødlysanlegget.

Innholdsfortegnelse

Anleggstype og kontaktpersoner		s. 3

Månedlig (Byggeier/bruker plikter) 		s. 4

Årlig Kontroll (Serviceavtale) 		s. 5

Månedlig kontroll – Egen kontroll Protokoll		s. 6-8

Utskiftning / endringer på anlegget Protokoll		s. 9

Årlig kontroll og Servicebesøk Protokoll		s. 10

Hva er kontroll, ettersyn og vedlikehold		s. 11

Info:

Det er byggeier som alltid er ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold.

Dersom ikke forskriftenes krav opprettholdes er det byggeier som er ansvarlig for dette og eventuelle skader det måtte påføre personer og eiendom.

Det er derfor viktig at det som er beskrevet i forskrifter og normer opprettholdes.

I følgende publikasjoner finner man kravene

- FOBTOT Paragraf § 2-4

- EN-NS 50172

Alt av kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres. Det er også byggeiere som må verifisere at de som utfører service etc. har rett kompetanse.

Alle Nødlysanlegg skal ha regelmessig ettersyn og jevnlig kontroll.
Alt vedlikehold av nødlysanlegg skal dokumenteres og inngå som en del av virksomhetens internkontroll. Det må etableres kontrolljournal.

Anleggsoppbygning og informasjon om anlegget

| *fylles ut av eier Anlegg/Bygget |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggets Navn | . |  |  |
| Adresse: | . |  |  |
| *fylles ut av eier Anleggsansvarlig: |  |  |  |
| Navn: | . |  |  |
| Stilling: | . |  |  |
| Mobil nr. | . |  |  |
| Telefon: | . |  |  |
| e-post: | . |  |  |
| Type Anlegg: Fylles ut av Installatør eller servicepartner ved første årskontroll | Desentralisert m/selvtest | *Trådløs overvåkning | *Bus Overvåkning |
|  | Toppsystem |  |  |

*Se eget punkt i Byggeier/bruker sin månedlige kontroll

| Hvem er produsent / leverandør: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produsent/leverandør | Nortek Security & Technology AS |  |  |
| Adresse: | Strandveien 7, 3050 Mjøndalen |  |  |
| Tlf.: | 31 41 51 40 |  |  |
| Web adresse: | www.nortek.st |  |  |
| Admin / Salg: | 31 41 51 40 | Mail: | post@nortek.st |
| Service avdeling: | 31 41 51 40 (tastevalg 4) | Mail: | service@nortek.st |

| Hvem har installert anlegget: |  |
| --- | --- |
| Firmanavn: | . |
| Tlf.: | . |
| e-post: | . |

Kontroll av Desentraliserte systemer iht. NEK EN-50172

Månedlig kontroll 
(Byggeier eller eventuelt bruker sitt ansvar)

Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

Dato for kontroll Noter når egenkontrollen er gjennomført. Funksjonstest av nødlys Sjekk at alle armaturer fungerer iht. funksjonalitet i normal drift (nett tilkoblet). – *Grønn lysdiode på armaturene indikerer OK – Se armatur FDV dokumentasjon for ulike lysdioder. - Alle Markeringslys sin lyskilde lyser - Alle Ledelys er normalt mørke frem til lokal lyskurs mister strøm. Sjekk Diode status. Rømningsveier Sjekk at alle rømningsveier er: – Frie for hindringer og klare til bruk. – Ikke blokkert av utstyr, møbler eller annet lagt i veien Avvik Noteres ned og serviceavtale partner kontaktes for å avtale utbedring Signatur Noter hvem som har utført egenkontrollen i kontrolljournal.

*På anlegg med sentralisert overvåkede systemer loggføres funksjonstest og batteritest automatisk. Det er derfor ikke nødvendig å sjekke LED-indikatorene på armaturene. Ved egenkontroll skal man kun kontrollere at nødlysene er hele og rene, ikke viser feil, og at rømningsveiene er frie for hindringer.

Kontroll av Desentraliserte systemer iht. NEK EN-50172

Årlig kontroll

(Serviceavtale med kvalifisert/kompetent personell/bedrift med dokumentert kunnskap)

Eier av et objekt er ansvarlig for at det er en kontroll- og vedlikeholdsavtale (servicekontrakt) for eiendommen. Dette for å oppfylle kravene i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4 (FOB) og NS 1838 for Nødlys.

Det anbefales å inngå avtale med et firma som er sertifisert for den type utstyr dere har, og som samtidig kan dokumentere kompetanse innen service, drift og prosjektering av Nødlysanlegg.

Mange velger å benytte Nortek Security & Technology AS, som med sine sertifiserte teknikere besitter dokumenterte kurs, erfaring og opplæring på ditt spesifikke system. Dette gir høy driftssikkerhet, rask tilgang til reservedeler, support, utvikling og en servicepartner som kjenner det monterte utstyret.

  - Kontrollomfang

  - Kontrollen utføres i henhold til NEK EN 50172 og NS 1838, og omfatter blant annet følgende:

  - •	Kontroll tilsvarende månedlig kontroll/funksjonstest

  - •	Kontroll av eventuelle ombygninger eller endringer som kan påvirke nødlysanleggets funksjon

  - •	Stikkprøvekontroll av armaturer for å verifisere tenning ved lokalt nettutfall

  - •	Kontroll av at armaturer er rene, synlige og ikke tildekket

  - •	Kontroll av at tidligere registrerte avvik er utbedret og lukket

  - Etter utført kontroll utarbeides egen Servicerapport som oversendes byggeier/ansvarlig. Rapporten beskriver anleggets status, eventuelle avvik samt anbefalte tiltak.

  - Denne benyttes som en del av byggets branndokumentasjon.

  - Brukeropplæring på systemet kan utføres etter nærmere avtale.

  - Husk å loggføre alle utførte tester, kontroller og utbedringer i anleggets loggbok.

| Egen kontroll utført av bruker/byggeier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sett OK om punktene er i orden. Hvis ikke noter under avvik og kontakt servicepartner for å lukke avvikene. (Se side 4 for hva som kontrolleres på månedlig kontroll) |  |  |  |  |
| Dato | Funksjonstest | Rømningsveier | Eventuelle Avvik/Feil | Sign. |

| Egen kontroll utført av bruker/byggeier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sett OK om punktene er i orden. Hvis ikke noter under avvik og kontakt servicepartner for å lukke avvikene. (Se side 4 for hva som kontrolleres på månedlig kontroll) |  |  |  |  |
| Dato | Funksjonstest | Rømningsveier | Eventuelle Avvik/Feil | Sign. |
| Egen kontroll utført av bruker/byggeier |  |  |  |  |
| Sett OK om punktene er i orden. Hvis ikke noter under avvik og kontakt servicepartner for å lukke avvikene. (Se side 4 for hva som kontrolleres på månedlig kontroll) |  |  |  |  |
| Dato | Funksjonstest | Rømningsveier | Eventuelle Avvik/Feil | Sign. |

| Utskiftning / endringer på anlegget (F.eks. Batteribytte, lyskide, armaturbytte) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato | Utskiftning/Endring | Sign. |

| ÅRLIG KONTROLL og Servicebesøk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Her føres alle årlige kontroller og servicebesøk på anlegget. VIKTIG (Endringer skal også føres opp på oversikt «Utskiftninger /Endringer på anlegget side 7. ) |  |  |  |  |
| Dato | Hva ble utført |  | Kort beskrivelse av utført arbeid: | Firma Sign. |
|  | Kontroll | Service |  |  |

Hva er kontroll, ettersyn og vedlikehold

Kontroll

Hva:

Sjekke om installasjonen og funksjon er ihht; brannteknisk rapport, kravdokumenter, prosjektering, ønsket funksjon, montasjeanvisninger og gjeldende brukstillatelse. Samt at sjekke at tidligere påtalte feil er rettet.

Hvem:

Kvalifisert person/foretak som kan dokumentere nødvendig system og produktkunnskap ihht. NS1838 inkludert regelverkkunnskap innenfor området.

Når:

Minst en gang pr. år, som beskrevet i NS3960, FOB og TEK17

Ettersyn

Hva:

Bruker/eier foretar egenkontroll av installasjonen og den funksjon etter systemets anvisninger.

Hvem:

Ettersyn skal utføres av personell som har fått tilstrekkelig opplæring.

Når:

Ettersyn utføres månedlig, og vedkommende som foretar ettersyn skal selv utbedre avvikene eller sørge for at tiltak for utbedring iverksettes.

Vedlikehold

Hva:

Med vedlikehold menes reparasjoner/utskiftninger, utbedring av avvik (feil og mangler) og oppgraderinger av nødlysanlegget for at installasjonen skal fungere som forutsatt.

Hvem:

Dette skal utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Ref. NS1838

Utført arbeid skal dokumenteres

Når:

Når det er feil, avvik eller mangler samt etter fastsatte serviceintervaller.

Telefon 31415140

E-post: service@nortek.st

Hjemmeside: www.nortek.st

Hovedkontor og Lager:

Strandveien 7, 3050 Mjøndalen.

Utgave 2026 v 1.06 (SL)

Forbehold om trykkfeil og endringer av data.

COPYRIGHT Nortek Security & Technology AS

Utgave 2025 v7 (SL)

Forbehold om trykkfeil og endringer av data.

COPYRIGHT Nortek Security & Technology AS